Система оперативного дистанционного контроля увлажнения тепловой ППУ-изоляции на трубопроводах тепловых сетей

Терминал измерительный

КУТН-2

ПАСПОРТ №

Техническое описание изделия

Модель КУТН-2

Санкт-Петербург

2023

Настоящий документ содержит основные технические данные и характеристики, описание устройства и принципа работы, а также сведения, необходимые для правильного монтажа и эксплуатации терминала измерительного Терминал КУТН-2 (далее – терминал)

- Назначение и применение

1.1. Терминал предназначен для:

- коммутации сигнальных проводников в начальных и конечных точках участка системы оперативного дистанционного контроля влажности ППУ-изоляции трубопроводов тепловых сетей (система ОДК) в двухтрубных схемах теплоснабжения.

- подключения к системе ОДК осуществляется посредством подключения к кабельномувыводу, подходящему от концевых элементов участков тепловых сетей.

1.2. Сигнальные проводники системы ОДК трубопроводов подключается к терминалу посредством контрольного кабеля типа КСДК 3х1,5.

1.3. Терминалы устанавливаются в точках контроля, в соответствии с проектом системы ОДК в наземных и настенных коверах, а также в ЦТП, ИТП.

1.4.  Терминал является концевым, измерительным или проходным. При использовании терминалов в качестве концевого – установить адаптер концевой 2А.

1.5. Измерения производятся при подключении к данному терминалу коммутационного выносного пульта ПИК-18*.

1.6. Терминал служит для подключения проводников ОДК в комбинациях с двумя трубами –ППУ (прямая, обратная).

- Основные сведения об изделии

- Рабочая температура 				-20+70С.

- Напряжение максимальное 			500 В

- Материал корпуса 				ABS

- Класс защиты 				IP-65

- Габаритные размеры с перемычкой, мм 	200х120х75

- Количество контролируемых трубопроводов    2

Изделие сертификации не подлежит.

*Пульт подключается в коммутационное гнездо. При этом адаптер 2А извлекается из гнезда. После проведения измерений установить адаптер обратно.

Содержание

- Назначение и применение

- Основные сведения об изделии

- Комплектация

- Устройство и рекомендации

- Подключение

- Техническое обслуживание

- Гарантийные обязательства

- Изготовитель

- Виды КУТН и пульт

серийный № ______________

- Виды КУТН и пульт

|  | КУТН-2 |
| --- | --- |
|  | КУТН-4 |
|  | КУТН-6 |
|  | ПИК-18 |

- Комплектация

| - Терминал - Руководство по эксплуатации - Адаптер концевой 2А (с закольцовкой) | 1 шт. 1 шт. 1 шт. |
| --- | --- |

- Устройство и рекомендации

- Терминал состоит из герметичного неразборного корпуса.

- Данная конструкция использует штекер для подключения выносного коммутационного пульта и концевых адаптеров, служащих для определения типа коммутации (проходной, измерительный, концевой).

- Данный терминал выдерживает испытательные напряжения до 500 в.

- Терминал влагозащищён.

- Вскрытие не рекомендуется. При вскрытии нарушится герметичность изделия. Адаптер (концевой или проходной) должен быть всегда установлен и надежно зафиксирован во избежание попадания влаги. Снимается только перед проведением испытаний

серийный № ______________

- Подключение

- Определяется место установки в соответствии с проектным решением, либо в щиты (шкаф) либо наземный/настенный ковер.

- Кабель КСДК в гофрированной ПВХ-трубе подключёнными к зажимным муфтам в соответствии со схемой коммутации

- Техническое обслуживание

  - Терминал необслуживаемый.

- Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 1го года, со дня продажи, при использовании изделия по назначению и при проведении технического обслуживания.

- Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно заменять или ремонтировать изделие.

- Потребитель лишается права на гарантийных ремонт в случае обнаружения механических, термических и других повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией изделия.

- После истечения гарантийного срока изготовитель производит ремонт по отдельному договору.

Дата выпуска                  «01» август 2023г.

Представитель ОТК            ________________    Коркин Р.М.

Подпись                   Ф.И.О.

Дата продажи             «__» __________  2023 г.

- Изготовитель

ООО «НОРДИКС»

Юридический адрес:

197110, Санкт-Петербург, пр. Левашовский, д.12, Лит.А, оф.520/1.

ИНН 7813675718, КПП 781301001

ОГРН 1237800120898

E-mail: nordix.spb@mail.ru

http://   Nordix.spb/ru

По вопросам приобретения и эксплуатации обращаться по тел.:

602-24-21

8 905 289 41 09

серийный № ______________